Chiamata in reperibilità del 27/12/2024

OGGETTO: 100 - Chiamata CTG per P501LA (K651A ABBASSAMENTO ASTA) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA'

A seguito della chiamata da parte del CTG, siamo intervenuti sul pressostato P501LA dell'impianto 100 al compressore K651A, che risultava allarmato per abbassamento d'asta.

Durante i controlli effettuati, è stata riscontrata una significativa presenza di prodotto melmoso all'interno della linea, che causava un occlusione allarmando il pressostato.

Abbiamo proceduto a spurgare l'intera linea fino alla fuoriuscita di azoto, e successivamente abbiamo sostituito il filtro riduttore. Dopo queste operazioni, l'allarme è rientrato, ripristinando così la funzionalità del sistema.

Priolo Gargallo 27/12/2024 Il tecnico Strumentista

Spinali D. / Allegretti G.