Chiamata in reperibilità del 30/12/2024

OGGETTO: 1200/M - RIPRISTINO FOTOCELLULE F201

A seguito della chiamata da parte del CTG, siamo intervenuti per ripristinare la fotocellula ZMU717R sul forno F201 dell'impianto 1200/M. Si è rilevata una bassa portata di azoto di flussaggio con la valvola spuntata. Di conseguenza, la valvola è stata completamente aperta e la fotocellula è stata regolata per garantire la massima visibilità possibile. Questo ha permesso alla fotocellula di trasmettere correttamente il segnale digitale. Dopo aver ripristinato la funzionalità, lo strumento è stato riconsegnato all'esercizio.

Priolo Gargallo 30/12/2024 Il tecnico Strumentista

Spinali D. / Allegretti G.