Chiamata CTG in reperibilità del 16-07-2024

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino fotocellule forno F201 imp. 1200/M

In seguito alla chiamata del CTG avvenuta il 16/07/2024, siamo intervenuti per ripristinare le funzionalità delle fotocellule del forno F201 nell'impianto 1200/M. Le attività svolte hanno compreso lo smontaggio delle fotocellule, la pulizia delle lenti e la verifica del flusso di azoto (riscontrato intercettato, quindi inserito).

Sono stati sostituiti i bulloni con nuovi in acciaio e successivamente è stata ripristinata la funzionalità (in digitale).

Priolo Gargallo 16/07/2024 Il tecnico Strumentista

Riciputo A. / Danese R.