Chiamata CTG in reperibilità del 21/01/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L006RC imp.200

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino del livello in oggetto all’impianto 200, In effetti la misura sul livello risultava pari allo 0% mentre il corrispondente livello visivo si attestava al 100% di livello. Dal controllo effettuato si è riscontrato che la canne della presa negativa risultava tappata. Dopo aver effettuato la stasatura con esito positivo, la misura del livello è rientrata nei valori di processo e lo strumento riconsegnato ad esercizio.

Priolo Gargallo 21\_22/01/2024 Il tecnico strumentista

Garro L./Partesano V.