Chiamata CTG in reperibilità del 25-08-2024

OGGETTO: Chiamata CTG per controllo e ripristino funzionalità F046CR imp. 1800

Il controllo effettuato su FCV046 ha confermato che il circuito pneumatico non presenta anomalie. Il posizionatore intelligente non riesce a ricevere comandi e mantiene l'uscita pneumatica a fondo scala. Il dispositivo non acquisisce alcun comando, incluso l'Auto-tuning. Di conseguenza, occorre sostituire il posizionatore poiché è guasto.

Priolo Gargallo 26/08/2024 Il tecnico Strumentista

Millo F. / Tarascio B.