Chiamata CTG in reperibilità del 26-08-2024

OGGETTO: Chiamata CTG per controllo e ripristino funzionalità F023BCV imp.100

L'attuatore è stato smontato e revisionato in cantiere. Durante l'ispezione, è stata individuata una perforazione nella membrana, che è stata successivamente riparata tramite vulcanizzazione. La membrana è stata quindi montata con priorità d’emergenza in campo.

Priolo Gargallo 27/08/2024 Il tecnico Strumentista

Garro L. / Garro S.