Chiamata CTG in reperibilità del 17-18/02/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L006IC, L007RC imp.200

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino dei livelli in oggetto; lo strumento L006RC risultava bloccato al 40% della misura; è stata effettuata nuovamente la taratura sullo strumento la cui misura allineata con sala controllo è risultata nuovamente allineata con il livello visivo. Mentre sullo strumento L007RC necessitava la realizzazione di ponteggio ma visto che si era ripristinato l’altro livello il capoturno non ha ritenuto opportuno farlo realizzare.

Priolo Gargallo 17\_18/02/2024 Il tecnico strumentista

Partesano V.