Chiamata CTG in reperibilità del 22-23/01/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità B302SV2 imp.1200/3

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per ripristinare il funzionamento della valvola in oggetto della linea 3; si è riscontrato un malfunzionamento del finecorsa di chiusura della valvola. Sulla cassetta del finecorsa il contatto risultava ossidato, inoltre la cassetta non risultava perfettamente appuntata. Si è provveduto al ripristino del contatto e alla sistemazione della staffacdi posizionamento e la valvola funzionante è stata riconsegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 22\_23/01/2024 Il tecnico strumentista

Garro L./Partesano V.