Chiamata in reperibilità del 25/11/2024

OGGETTO: 700 - Chiamata CTG per Controllo accenditore / fotocellula pilota D F101

Chiamati dal CTG a causa di un malfunzionamento del pilota "D", che non si accendeva. Abbiamo proceduto con lo smontaggio e la revisione del pilota in cantiere, senza riscontrare anomalie nei test funzionali. Successivamente, abbiamo rimontato il pilota e l’esercizio è riuscito ad accendere il pilota.

Successivamente, siamo stati chiamati al livello L522R all’impianto 2200 BD, dove abbiamo effettuato l’intercettazione e la depressurizzazione, ripristinando così la funzionalità del CUT-IN/CUT-OFF della pompa.

Durante queste operazioni, è stato nuovamente riscontrato lo spegnimento del pilota “D”. Dopo una revisione in cantiere, è stato individuato un danno alla punta del pilota (spezzata).

In accordo con il capoturno, abbiamo deciso di attendere l'arrivo dei pezzi di ricambio dal TCL di riferimento per completare l'intervento.

Priolo Gargallo 25/11/2024 Il tecnico Strumentista

Tarascio B. / Partesano V.