Chiamata CTG in reperibilità del 18/02/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità aria strumenti su circuito valvole imp.1800

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti esercizio ha notevoli difficoltà sulla movimentazione di alcune valvole in impianto, avendo riscontrato la presenza di parecchia acqua sul circuito pneumatico; in particolare siamo intervenuti sulla valvola L026ACV spurgando una quantità d’acqua esagerata; dopo aver asciugato i componenti a corredo della stessa, la valvola è stata tarata e riallenata con sala controllo con esito positivo; ci è stato rischiesto anche il controllo della valvola F037CCV, tuttavia dopo aver spurgato anche qui parecchia acqua si è riscontrato che il posizionatore elettropneumatico risultava bloccato e in alcun modo si è riusciti a ripristinarlo. Necessita effettuarne la sostituzione e mancando un analogo ricambio sarà eventualmente necessario adeguare l’installazione con uno dei posizionatori che abbiamo disponibili a magazzino con le dovute modifiche.

Priolo Gargallo 18/02/2024 Il tecnico strumentista

Spinali D.