Chiamata CTG in reperibilità del 25/01/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L007CV imp.200, ripristino funzionalità P007CV imp.300

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per ripristinare il funzionamento della valvola L007CV dell’impianto 200 in quanto la stessa a detta esercizio non modulava. In effetti si è reso necessaria la sostituzione del posizionatore, che essendo di un modello differente ha reso necessaria la realizzazione di un’opportuna staffa; è stata effettuata la sostituzione del filtro riduttore e un nuovo cablaggio pneumatico in rame.
* La valvola P007CV dell’impianto 300 presentava invece un problema sul regolatore pneumatico locale, una volta effettuato il rispristino e inserito in cascata alla valvola, la stessa è stata provata con esito positivo con sala controllo e riconsegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 25\_26/01/2024 Il tecnico strumentista

Garro L./Partesano V.