Chiamata CTG in reperibilità del 19-20/02/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità loop di regolazione su P018RC imp.700

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del loop di regolazione in oggetto in quanto le 2 valvole P018ACV e P018BCV non modulano da comandi DCS. Si è riscontrato che l’I/P converter comune alle due valvole risultava guasto; si è provveduto a reperire un adeguato ricambio e ad effettuarne la sostituzione. Le 2 valvole sono state tarate e allineate con esito positivo con sala controllo e riconsegnate ad esercizio.

Priolo Gargallo 19\_20/02/2024 Il tecnico strumentista

Garro L./Partesano V.