Chiamata CTG in reperibilità del 25-07-2024

OGGETTO: chiamata del CTG per il ripristino degli strumenti P115LCO

e P137RC in imp.800

In seguito alla chiamata del CTG avvenuta il 25/07/2024, siamo intervenuti per ripristinare le funzionalità degli strumenti P115LCO e P137RC nell'impianto 800.

P137RC - Strumento trovato intercettato dall’esercizio per notevole perdita. Si riscontra spillo di spurgo svitato. Ripristinato il tutto.

P115LCO - Misura attendibile al DCS ma in “BAD”. Da effettuare reset a cura TCL.

Priolo Gargallo 25/07/2024 Il tecnico Strumentista

Spinali D. / Partesano V.