Chiamata in reperibilità del 28/11/2024

OGGETTO: 1200 - Chiamata CTG per ripristino termocoppie Z2T402A, Z2T402B e controllo funzionale su Z2FCV303

A seguito della chiamata da parte del CTG è stato eseguito serraggio su cassetta JB ripristinando le misure precedentemente in bad.

Dal controllo funzionale su Z2FCV303 non si riscontra alcuna anomalia.

Priolo Gargallo 28/11/2024 Il tecnico Strumentista

Guarino R. / Millo F.