Chiamata CTG in reperibilità del 23-07-2024

OGGETTO: chiamata del CTG per il ripristino degli strumenti L522R (D101B) e L518R (D101A) in imp.2200.

In seguito alla chiamata del CTG in data 23/07/2024 siamo intervenuti per ripristinare le funzionalità sul livello L522R (D101B) e L518R (D101A) in imp.2200.

Si riscontrano livelli tappati con misura a fondo scala. Insieme all’operatore d’impianto sono stati spurgati diverse volte con conseguente ripristino della funzionalità.

Priolo Gargallo 23/07/2024 Il tecnico Strumentista

Spinali D. / Partesano V.