Chiamata in reperibilità del 30/11/2024

OGGETTO: 600 - Chiamata CTG per ripristino funzionalità L010AT/BT

Si riscontra livello L010BT in over range per mancanza vapore su tracciatura.

Su L10AT sono stati ripristinati i flussaggi ma si evidenzia tracciatura con vapore fredda.

Ripristinata la funzionalità ed eseguite prove funzionali con esito positivo. Il livello è stato re-inserito e consegnato ad esercizio.

Eseguito controllo funzionale su L011HA non evidenziando anomalie.

Priolo Gargallo 02/12/2024 Il tecnico Strumentista

Guarino R. / Riciputo A.