Chiamata CTG in reperibilità del 28/02/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F005CV imp.500

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto preso l’impianto 500. Si è potuto effettuare un controllo parziale sulla valvola con escursioni minime per non intaccare le condizioni di processo; si sono riscontrate impurità mista ad acqua sul circuito pneumatico posizionatore e I/P converter; inoltre lo spurgo d’ariadel riduttore di pressione dell’I/P converter risulta essere bloccato. E’ tuttavia presente una grossa perdita di vapore in prossimità della valvola e dei suoi accessori, inoltre non è possibile mettere in manuale la valvola per effettuare i ripristini, in quanto la valvola manuale risulta essere bloccata e Un’eventuale apertura della valvola provocherebbe il blocco dell’impianto. Su decisione capo turno e CTG l’attività è stata sospesa.

Priolo Gargallo 28/02/2024 Il tecnico strumentista

Riciputo A.