Chiamata CTG in reperibilità del 28-29/02/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L004CV imp.900, ripristino funzionalità F051CV imp.1800

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto in quanto la stessa non risulta manovrabile da sala controllo; riscontrata presenza di parecchia acqua sul circuito pneumatico che ha provocato il guasto dell’I/P converter; è stato necessario effettuare rifacimento tubing in rame da uscita riduttore pressione a ingresso I/P e fino all’ingresso posizionatore. Effettuata taratura e verifica funzionalità con operatore e con sala controllo con esito positivo e consegnata ad esercizio.
* E’ stato richiesto un controllo anche sulla valvola F051CV dell’imp.1800 in quanto la stessa non è manovrabile da sala controllo; Si è riscontrata la mancanza di segnale di uscita da posizionatore a cappella; effettuato lo smontaggio parziale delle linee d’aria inerenti si è riusciti a ripristinare il flusso verso la cappella; tuttavia la valvola presenta escursione dal 30% al 100% continue anche se il posizionatore intelligente non è in modalità di autotuning pur essendo il segnale al posizionatore fisso a 12 mA. Non essendo presenti ricambi del posizionatore intelligente l’attività è stata traslata alla giornata successiva.

Priolo Gargallo 28-29/02/2024 Il tecnico strumentista

Riciputo A.