Chiamata di reperibilità del 18/01/2025

OGGETTO: 300 - CHIAMATA CTG per ripristino funzionalità 03LCV101

Siamo stati chiamati dal CTG per l'intervento sulla valvola LCV101 situata nell'impianto 300. È stato accertato che la valvola non si muoveva a causa di un malfunzionamento dell'elettrovalvola, la quale presentava presenza d'acqua al suo interno. Dopo aver sostituito l'elettrovalvola, abbiamo riscontrato che era assente la tensione elettrica (110V) in loco. Abbiamo proceduto a cercare il fusibile nel quadro elettrico, ma senza esito positivo. Con l'approvazione del capoturno generale, del capo turno e dell'assistente TCL, è stata presa la decisione di bypassare temporaneamente l'elettrovalvola fino a lunedì 20/01/2025. Al momento, la valvola risulta operativa e attualmente integrata nel processo.

Priolo Gargallo 18/01/2025 Il Tecnico Strumentista

Tarascio B./Partesano V.