Chiamata di reperibilità del 01/02/2025

OGGETTO:   
500 - C101- Assistenza strumentale per avviamento compressore  
1200/1- Scolleg/smtg termocoppia sacrificio e successivo ricolleg/rmtg pirometro ottico su forno F101

100 - Controllo e ripristino 100 Fcv 041

A seguito della chiamata da parte del CTG siamo intervenuti per:

500 - C101 - Assistenza strumentale per avviamento compressore.

1200/1- scollegamento e smontaggio della termocoppia di sacrificio con successivo ricollegamento e rimontaggio del pirometro ottico su forno F101.

100 - FCV041 la valvola si presentava bloccata meccanicamente al 40%. Eseguito sbloccaggio con ripristino della funzionalità.

Priolo Gargallo 01/02/2025 Il Tecnico Strumentista

Spinali D./Allegretti G.