Chiamata di reperibilità del 14/02/2025

OGGETTO:

1200/M - controllo e ripristino fotocellule F201

1200/2 - ripristino funzionalità P201SH

A seguito di un'ispezione sul campo sul P201SH imp.1200/2, è stata riscontrata l'assenza di tensione. Abbiamo quindi proceduto nella sala tecnica alla sostituzione della barriera, ripristinando con successo lo strumento.

Per quanto riguarda il ripristino della fotocellula F 201, è stato necessario pulire ripetutamente il canotto, poiché risultava ostruito. Successivamente, la fotocellula è stata riallineata e ripristinata correttamente.

In merito all'accenditore F 102, dopo un intervento di smontaggio eseguito dai meccanici, è stato sostituito l'accenditore con uno nuovo. Tuttavia, dopo il rimontaggio da parte dei meccanici, l'accenditore non ha funzionato correttamente sul campo. È stato osservato che il forno F 102 era pieno d'acqua. Di conseguenza, l'accenditore è stato nuovamente smontato per una revisione in cantiere.

Priolo Gargallo 14/02/2025 Il Tecnico Strumentista

Tarascio B./Partesano V.