Chiamata di reperibilità del 16/02/2025

OGGETTO: 300 - Controllo e ripristino 03F009RC + 03FCV009

A seguito della chiamata da parte del CTG siamo intervenuti sull'FRC 009 dell'impianto 300. Durante l'ispezione, abbiamo verificato l'intero loop di regolazione e rilevato che l'FCV 009 era in condizioni ottimali. Abbiamo proceduto con l'intercettazione dell'FRC 009 e, durante il processo di svuotamento, è stata riscontrata la presenza di acqua. l'FRC 009 è stato reinserito a processo e la sua funzionalità è stata ripristinata. Tuttavia, è stata trovata la valvola di bypass rotta sull'FRC 009.

Priolo Gargallo 16/02/2025 Il Tecnico Strumentista

Partesano V./Tarascio B.