Chiamata di reperibilità del 18/02/2025

OGGETTO: 800 - E101B : ripristino funzionalità FR103.

In seguito alla chiamata effettuata dal CTG, siamo intervenuti sullo strumento FRC103 in impianto 800. Abbiamo eseguito l'intercettazione dello strumento e proceduto con la depressurizzazione. È stato riscontrato il primario tappato. Pertanto, è stato stasato, permettendo il ripristino della piena funzionalità.

Priolo Gargallo 18/02/2025 Il Tecnico Strumentista

Tarascio B./Partesano V.