Chiamata di reperibilità del 06/03/2025

OGGETTO: 1200/2 - Chiamata CTG per ripristinare fine corsa Z2B301SV2

IN SEGUITO AL SOPRALLUOGO EFFETTUATO, È STATA RISCONTRATA LA PRESENZA DI ACQUA NELLA CASSETTA DI GIUNZIONE DEL FINE CORSA Z2B301V2. LA FUNZIONALITÀ È STATA RIPRISTINATA, MA SI SEGNALA UN'ECCESSIVA PERDITA DI VAPORE IN PROSSIMITÀ DELLA CASSETTA.

Priolo Gargallo 06/03/2025 Il Tecnico Strumentista

Spinali D./Guarino R.