Chiamata di reperibilità del 08/03/2025

OGGETTO: 700 - Chiamata CTG per C151: controllo strumentale 7P3\_21SL basso flusso lubrificazione

IN SEGUITO ALLA CHIAMATA DA PARTE DEL CTG, CI È STATA RICHIESTA UNA VERIFICA DI TARATURA DEL PRESSOSTATO P3\_21SL ALL'IMP. 700 SUL C151. IL PRESSOSTATO RISULTAVA IN BLOCCO. DOPO AVER SMONTATO E REVISIONATO LO STRUMENTO, È STATA RISCONTRATA UNA RESISTENZA ROTTA, CAUSA DEL BLOCCO. A SEGUITO DEL RIMONTAGGIO IN OPERA, IL BLOCCO È RIENTRATO. SI OSSERVA CHE SI RISCONTRA UN PROBLEMA SULL'ANTIPOMPAGGIO DEL MANOVELISMO CHE NON FA SCARICARE L'OLIO (PROBLEMA MECCANICO).

Priolo Gargallo 08/03/2025 Il Tecnico Strumentista

Tarascio B./Partesano V.