Chiamata di reperibilità del 08/03/2025

OGGETTO:

2000 - SG101 ASSISTENZA AVVIAMENTO CALDAIA

300 - CHIAMATA CTG PER T059RC (TESTA T101) 300T021I (VAPORE TESTA T101) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA

IN SEGUITO ALLA CHIAMATA DA PARTE DEL CTG, SIAMO INTERVENUTI PER IL RIPRISITINO DELLE TEMPERATURE T059RC E T021I ALL'IMP.300

NON SI EVIDENZIANO ANOMALIE IN CAMPO, LE TERMOCOPPIE RISULTANO FUNZIONANTI. BARRIERA GUASTA DA SOSTITUIRE.

Priolo Gargallo 08/03/2025 Il Tecnico Strumentista

Millo F./Guarino R.