Chiamata di reperibilità del 18/03/2025

OGGETTO: 100 - CHIAMATA CTG PER Controllo e ripristino funzionale 01P355CV

A SEGUITO DI SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VALVOLA P355CV IN IMP.100, LA QUALE RISULTAVA BLOCCATA SECONDO ESERCIZIO AL 20% DI APERTURA. IN SEDE DI SOPRALLUOGO È STATO RISCONTRATO CHE LA SUDDETTA VALVOLA ERA COMPLETAMENTE CHIUSA. LE VERIFICHE EFFETTUATE HANNO ACCERTATO SPORCIZIA ALL'INTERNO DEL POSIZIONATORE, IN PARTICOLARE AL RELE'. SI È PERTANTO PROCEDUTO ALLO SBLOCCO E ALLA PULIZIA DEL RELÈ, RIPRISTINANDO LA CORRETTA OPERATIVITÀ DELLA VALVOLA. A SEGUITO DI RIPETUTE PROVE, LA VALVOLA È STATA DICHIARATA FUNZIONANTE ED È STATA REINSERITA E CONSEGNATA CON SUCCESSO.

Priolo Gargallo 18/03/2025 Il Tecnico Strumentista

Tarascio B./Partesano V.