Chiamata di reperibilità del 24/03/2025

OGGETTO: 1200/0 -Chiamata CTG per assistenza accensione F901A/B1200MAXI - F201: assistenza per accensione forno

In seguito alla chiamata da parte del CTG, siamo intervenuti per il ripristino del blocco su F201 1200/M E F901A/B 1200/0. Si riscontrava rapporto Aria/Gas errato e orifizi parzialmente tappati. I blocchi sono stati ripristinati pulendo efficacemente gli orifizi.

Priolo Gargallo 24/03/2025 Il Tecnico Strumentista

Riciputo A./Guarino R.