Chiamata di reperibilità del 01/04/2025

OGGETTO: 2400 - Chiamata CTG per controllo e ripristino funzionalit 2400PCV 619B

A seguito di segnalazione da parte del CTG, si è proceduto all'intervento sulla valvola PCV619B, ubicata nell'impianto 2400. Tale valvola risultava scaricare in torcia a causa di un malfunzionamento del relè pneumatico, il quale risultava bloccato. Tale blocco ha comportato il mantenimento della valvola in posizione parzialmente aperta, precisamente al 50%, causando l'anomalo scarico. L'intervento correttivo ha riguardato lo sbloccaggio del relè pneumatico, componente responsabile del malfunzionamento. In seguito all'allineamento con sala controllo, la valvola PCV619B è stata resa disponibile all'esercizio.

Priolo Gargallo 01/04/2025 Il Tecnico Strumentista

Spinali D./Allegretti G.