Chiamata di reperibilità del 11/04/2025

OGGETTO: CVT- chiamata CTG per Ripristino funzionalita' skool su rampa 2

A seguito di una segnalazione per Rampa 2, l'intervento tecnico ha identificato il problema specifico sul Braccio 22. La causa dell'allarme era dovuta a cavi scollegati all'interno della relativa morsettiera. Previo accordo con il Capo Turno, si è proceduto al ripristino dei collegamenti elettrici. L'operazione ha risolto l'anomalia e ripristinato la piena funzionalità. Eventuali ulteriori azioni sono state concordate per la giornata di lunedì nel momento in cui è stato disabilitato il braccio.

Priolo Gargallo 11/04/2025 Il Tecnico Strumentista

Tarascio B./Partesano V.