Chiamata di reperibilità del 13/04/2025

OGGETTO: 1000 - Chiamata CTG per ripristino funzionalità PCV122

In data 13 Aprile 2025, è stato segnalato un malfunzionamento relativo alla valvola di controllo identificata come PCV 122. L'anomalia specifica consisteva nell'impossibilità per la valvola di completare il ciclo di chiusura, rimanendo di fatto in posizione aperta anche quando comandata diversamente. A seguito di verifica, la causa del problema è stata individuata nel convertitore I/P associato all'attuatore della valvola, il quale è risultato essere guasto. Si è pertanto proceduto alla sostituzione di tale componente. Una volta installato il nuovo convertitore I/P, è stata eseguita una prova funzionale della valvola PCV 122, in coordinamento con la Sala Controllo. Durante questa verifica, la valvola ha risposto correttamente ai comandi, eseguendo l'operazione di chiusura con successo e dimostrando quindi il ripristino della sua funzionalità operativa di base.

Priolo Gargallo 13/04/2025 Il Tecnico Strumentista

Tarascio B./Partesano V.