Chiamata di reperibilità del 13/04/2025

OGGETTO: 1800 - Chiamata CTG per controllo e ripristino UV051 VALVOLA DI BLOCCO RICICLO COMPRESSORI

In data odierna 13/04/2025, è stata ricevuta una segnalazione per la valvola di blocco UV 051 all'imp. 1800. Specificamente, la valvola risultava immobilizzata in una posizione intermedia, attestata al 40% della sua corsa operativa, non completando né l'apertura né la chiusura. La causa radice del problema è stata individuata da un'ostruzione fisica riscontrata dall'elettrovalvola facente parte del circuito di comando dell'attuatore principale della UV 051. Tale blocco impediva il passaggio di un flusso sufficiente di aria strumentale, necessario per la corretta movimentazione della valvola procedendo alla sua pulizia e sblocco per rimuovere l'impedimento. Una volta ripristinato il corretto passaggio dell'aria, è stata eseguita una serie di prove funzionali sulla valvola UV 051. Tali test hanno confermato il recupero della piena mobilità della valvola, che ha risposto correttamente ai comandi sia in apertura sia in chiusura.

Priolo Gargallo 13/04/2025 Il Tecnico Strumentista

Tarascio B./Partesano V.