Chiamata di reperibilità del 20/04/2025

OGGETTO: 400 - Chiamata CTG per 400T152 D157: RIPRISTINO LIVELLO 323

1200/1 - Ripristino funz. Pressostato P402I

400 - Ripr. funz. 04P328RC

400 - L323: Trovato trasmettitore di livello con il valore bloccato al 114%, segnalando un errore "cap.error". Dopo aver interrotto e ripristinato l'alimentazione, il livello è tornato al 32%. È stata effettuata una prova di riempimento dell'accumulatore. Il livello è salito con esito positivo.

1200/1 - P402I: Il valore di misura trasmesso e ricevuto dal DCS in sala controllo non è reale. È stata effettuata una ricerca del guasto in barriera, ma la sigla dello strumento fa riferimento a un doppino errato, causando un "BAD" nella F401. Pertanto, è stato avvisato il TCL di riferimento e la ricerca del guasto è stata interrotta.

400 - PCV328B (9-15 PSI): La valvola è in split range ed è bloccata in posizione chiusa. L'IP converter risulta funzionante. È stato sostituito il relè pneumatico con uno usato. La valvola è stata riconsegnata dopo il ripristino della funzionalità.

Priolo Gargallo 20/04/2025 Il Tecnico Strumentista

Riciputo A./Guarino R.