Chiamata di reperibilità del 18/04/2025

OGGETTO: 200A - Chiamata CTG per ripristino fuznionalità L352RC

È stata effettuata la sostituzione dello strumento, preceduta dal taglio della palina di supporto, in quanto si è presentata l'impossibilità di eseguire la sostituzione dello strumento stesso in un'altra maniera. Tale operazione è stata necessaria per permettere un accesso adeguato allo strumento da sostituire. Successivamente, in collaborazione con l'operatore ed i TCL, è stata verificata l'assenza di ostruzioni nei primari. Quindi, si è proceduto alla taratura del nuovo strumento, seguita da una serie di prove di riempimento del serbatoio, tutte risultate positive. Pertanto, il livello è stato regolarmente consegnato ad Esercizio, garantendo la piena funzionalità.

Priolo Gargallo 18/04/2025 Il Tecnico Strumentista

Riciputo A./Guarino R.