Chiamata di reperibilità del 02/05/2025

OGGETTO: CVT - Ripristino funzionalit flxmix su rampa 1

L'intervento è iniziato con la calibrazione del sistema FlexiMix non evidenziando alcuna anomalia. La successiva verifica funzionale ha permesso di constatare un ostruzione del sistema quando il flusso è diretto verso i bracci di erogazione. Per identificare l'origine dell'anomalia, si è proceduto allo smontaggio del condotto di diametro 12mm, localizzato sull'uscita del prodotto, per effettuarne un'ispezione visiva. Durante tale controllo è stata identificata la presenza di un'ostruzione parziale all'interno del condotto medesimo. Si è quindi intervenuti per rimuovere l'ostruzione attraverso ripetuti cicli di pulizia mirati. A conclusione delle operazioni di manutenzione correttiva, è stato eseguito un collaudo funzionale finale, simulando le condizioni operative reali tramite collegamento con un'autobotte. Questo test ha fornito esito positivo, confermando così l'avvenuto ripristino della piena funzionalità e della corretta portata operativa del sistema di additivazione FlexiMix.

Priolo Gargallo 02/05/2025 Il Tecnico Strumentista

Millo F./Guarino R.