Chiamata di reperibilità del 16/05/2025

OGGETTO: 700A - CHIAMATA CTG per Contr. funz. L003RC

in seguito alla chiamata da parte del CTG, siamo intervenuti per il controllo funzionale sui livelli fondo colonna T101 all'impianto 700A: L203A/B. Si riscontrava perdita di battente su L203B, quindi riempito ripristinandone la funzionalità. Su L203A è stata eseguita pulizia flapper e consegnato ad esercizio.

Priolo Gargallo 16/05/2025 Il Tecnico Strumentista

Tarascio B./Partesano V.