Chiamata di reperibilità del 25/05/2025

**Intervento per chiamata CTG del 24/05/2025 –** Ripristino primario in mandata 1° stadio MC101B

A seguito di chiamata, è stato effettuato un intervento di ripristino sul circuito primario in mandata del primo stadio del compressore MC101B. L'operazione ha incluso il ricollegamento di una tubazione ed è stata seguita da una prova di tenuta, che ha dato esito positivo.

**Intervento per chiamata CTG del 25/05/2025** – Ripristino funzionalità impianto 500 (LRC323 e FRC030)

Su segnalazione relativa all'impianto 500, specificamente per gli strumenti LRC323 (controllo di livello) e FRC030 (controllo di portata), si è intervenuti come segue:

LRC323: È stata riscontrata un'anomalia al sensore di livello, che è stato sostituito. L'intervento ha ripristinato la corretta funzionalità dello strumento.

FRC030: È stato rilevato un problema di trascinamento di acqua, con impatto prevalente sulla linea negativa della misura di portata, che ne causava lo stato di "BAD" (errore/malfunzionamento). La funzionalità è stata ripristinata attraverso il drenaggio dei circuiti primari, eliminando l'accumulo di acqua.

Priolo Gargallo 25/05/2025 Il Tecnico Strumentista

Spinali D./Allegretti G.