Chiamata di reperibilità del 02/06/2025

OGGETTO: 500 - Chiamata CTG per controllo e ripristino PCV009B

In seguito alla chiamata da parte del CTG, si è controllata la valvola PCV009B all'impianto 500. La valvola con comando di chiusura rimane aperta del 20%. Eseguita correzione di zero ma si riscontra castelletto rotto. A causa del danno strutturale, che ne compromette l'integrità e la sicurezza operativa, si richiede un intervento di revisione straordinaria urgente della valvola.

Priolo Gargallo 02/06/2025 Il Tecnico Strumentista

Spinali D./Partesano V.