Chiamata di reperibilità del 09/06/2025

OGGETTO: 1200/3 - Chiamata CTG per assistenza strumentale avviamento

A seguito di segnalazione da parte del CTG, si è intervenuti sull'elettrovalvola della valvola che ha causato il blocco dello strumento Z3P511SL dell'impianto 1200/3. È stato riscontrato un blocco meccanico del pistoncino che ne impediva il corretto funzionamento. Si è proceduto allo sblocco del componente, ripristinando la piena funzionalità dell'elettrovalvola. L'allarme è rientrato e lo strumento è tornato operativo.

Priolo Gargallo 09/06/2025 Il Tecnico Strumentista

Tarascio B./Partesano V.