Chiamata di reperibilità del 14/06/2025

OGGETTO: 1200/3 - Chiamata CTG per ripristino pressostato aria al B108 (Z3Y501S2)

A seguito della richiesta d'intervento ricevuta dal CTG, è stata effettuata una verifica sul pressostato di bassa pressione aria a B108 Z3P501SL (DCS Tag: Z3Y501S2). Durante le prove funzionali, lo strumento ha manifestato un'evidente anomalia, caratterizzata da una totale assenza di ripetibilità. Tale circostanza ne compromette l'affidabilità e la funzionalità, rendendolo non conforme alle specifiche. Pertanto, lo strumento è stato dichiarato guasto e si rende necessaria la sua sostituzione per ripristinare la funzionalità. Si fa presente che il valore di taratura (setpoint) non è stato individuato né sulla documentazione né sullo strumento stesso; è quindi mandatorio che tale specifica venga fornita dall'ingegneria di processo prima di procedere all'installazione e alla calibrazione del nuovo strumento.

Priolo Gargallo 14/06/2025 Il Tecnico Strumentista

Allegretti G./Riciputo A.