Chiamata di reperibilità del 17/06/2025

OGGETTO: 100 - P 101/A : controllo funzionale 01PT670 olio lube e termocoppie cuscinetti

in seguito alla chiamata da parte del CTG si è intervenuto sul loop cumulativo allarmi su olio lube P101A all'impianto 100.

Eseguito ripristino morsettiera di appoggio doppino di blocco bassisima pressione olio, eseguita sostituzione cavi segnale blocco da strumento a morsettiera d'appoggio (per cavi in alta impedenza). Eseguita sostituzione pressostato. Rimessa pompa in marca ma persiste presenza allarme (101A-RA) al DCS.

Priolo Gargallo 17/06/2025 Il Tecnico Strumentista

Riciputo A./Guarino R.