Chiamata di reperibilità del 22/06/2025

OGGETTO: CTE - Chiamata CTG per Assistenza accensione bruciatori caldaia 2

In seguito alla chiamata da parte del CTG siamo intervenuti per l'assistenza accessione bruciatori in caldaia 2 CTE. L'intervento si è concentrato sul bruciatore n. 4 e ha incluso le seguenti attività:

- Pulizia approfondita del finecorsa di avanzamento del pilota, il cui malfunzionamento impediva la corretta sequenza di accensione.

- Sostituzione di n. 2 blocchetti pneumatici marca AVENTICS (Serie 581) a servizio del medesimo bruciatore.

Al termine delle operazioni, è stata verificata la corretta accensione e la piena funzionalità.

Priolo Gargallo 22/06/2025 Il Tecnico Strumentista

Spinali D./Allegretti G.