Chiamata di reperibilità del 27/06/2025

OGGETTO: 1200/0 - Chiamata CTG per 1200F901B : RIPRISTINO PILOTA F901B( ZOX986 BL)

in seguito alla chiamata da parte del CTG si è intervenuti per il ripristino della funzionalità del bruciatore pilota del forno F901B (identificato come 1200/0). L'ispezione ha rivelato un'ostruzione dell'orifizio del gas. Si è proceduto alla pulizia e disostruzione dello stesso, ripristinando il corretto funzionamento del pilota.

Priolo Gargallo 27/06/2025 Il Tecnico Strumentista

Spinali D./Allegretti G.