Chiamata di reperibilità del 27/06/2025

OGGETTO: 1200/M - Chiamata CTG per ripristino fine corsa ZMB713SV

A seguito della chiamata del CTG, è stato eseguito un intervento sull'impianto 1200/M per un problema al fine corsa ZMB713SV. Dopo aver controllato e regolato il fine corsa del pilota gas sulla sua staffa meccanica, si è riscontrato che, durante la sequenza di accensione, la valvola principale non si apriva. L'anomalia è stata attribuita a un guasto dell'elettrovalvola (E.V.). Si è quindi proceduto alla sua sostituzione, ripristinando la piena funzionalità dell'impianto.

Priolo Gargallo 27/06/2025 Il Tecnico Strumentista

Millo F./Guarino R.