Chiamata di reperibilità del 17/07/2025

OGGETTO: 200 - Chiamata CTG per Controllo funzionale 200-FCV021

Sono state riscontrate elevate e anomale vibrazioni sulla valvola in oggetto, la quale opera in modalità di regolazione continua. Tali sollecitazioni meccaniche hanno causato lo sfilamento e la perdita della coppiglia di sicurezza originale, posta a bloccaggio del perno di accoppiamento tra l'attuatore pneumatico e l'asse di rotazione della valvola. Per garantire la temporanea operatività, il perno è stato assicurato in modo provvisorio tramite filo metallico. Si raccomanda un intervento di modifica risolutivo consistente nel praticare un foro trasversale sul perno di collegamento. Tale foro consentirà l'installazione di un sistema di bloccaggio meccanico più efficace e resistente alle vibrazioni, come una spina di blocco.

Priolo Gargallo 17/07/2025 Il Tecnico Strumentista

Riciputo A./Guarino R.