Chiamata di reperibilità del 20/07/2025

OGGETTO: 300F101:ripristino PCV 006 fuel gas

In seguito alla chiamata da parte del CTG si è intervenuti per ripristinare la valvola PCV006 all'impianto 300, è stata rilevata una significativa perdita di condensa che bagnava il sistema di regolazione. Dopo l'intercettazione della perdita a cura dell'operatore, si è ispezionata l'elettrovalvola, riscontrando al suo interno presenza di acqua. Si è provveduto all'asciugatura dei componenti con conseguente ripristino della funzionalità. La valvola è stata quindi reinserita da parte dell'operatore in condizioni di normale operatività.

Priolo Gargallo 20/07/2025 Il Tecnico Strumentista

Spinali D./Allegretti G.