Chiamata di reperibilità del 24/07/2025

OGGETTO: Pontile VRU : controllo e ripristino funzionalit valvole filtri a carbone1800 FCV045 : VAPORE DI STRIPPAGGIO , RIPRISTINO FUNZIONALITA' ED ELIMINAZIONE PERDITA PREMITRECCIA

Su chiamata del CTG, siamo intervenuti sul VRU del pontile per un problema alle valvole dei filtri a carbone. Per consentire il proseguimento del carico nave, l'Esercizio ha inserito i MOS in partenza e aperto un avviso di manutenzione per completare il lavoro al termine del rifornimento. Inoltre, siamo intervenuti sulla valvola FCV045 (impianto 1800), che risultava bloccata chiusa a causa del leveraggio scollegato dal posizionatore, quindi ripristinato. A causa di una perdita dalla membrana la valvola non si apre oltre il 75%. Eseguito inoltre serraggio del premitreccia per fermare una perdita di prodotto. La valvola è stata regolarmente consegnata ad Esercizio. Si consiglia sostituzione della membrana.

Priolo Gargallo 24/07/2025 Il Tecnico Strumentista

Allegretti G./Spinali D.