Chiamata di reperibilità del 14/08/2025

OGGETTO: 2000A - Chiamata CTG per controllo e ripristino PCV001

A seguito della segnalazione di un'anomala oscillazione di una valvola di regolazione in modalità automatica, è stato effettuato un intervento di verifica. I controlli iniziali in modalità manuale e sul trasmettitore di pressione a monte hanno escluso anomalie.

L'ispezione ha rivelato che la vite di spurgo del riduttore di pressione dell'aria del posizionatore era completamente aperta. Si è provveduto alla sua chiusura, risolvendo il pendolamento. Tuttavia, notando che il movimento meccanico della valvola non era fluido ma procedeva a scatti, se ne consiglia una revisione meccanica completa.

Priolo Gargallo 14/08/2025 Il Tecnico Strumentista

Riciputo A./Serra G.