Chiamata di reperibilità del 29/08/2025

OGGETTO: 2200 - Chiamata CTG per ripristino termocoppia in mandata 2200MC201 (22T203SH)

A seguito della chiamata del CTG, è stato riscontrato un blocco del termostato T203HCO (impianto 2200), causato da un guasto alla barriera. Si è proceduto alla sua sostituzione, ripristinando la piena funzionalità.

Priolo Gargallo 29/08/2025 Il Tecnico Strumentista

Allegretti G./Spinali D.